| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  | 三楼西药房冷藏库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 三楼西药房阴凉库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 四楼检验科试剂库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 四楼检验科标本库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 四楼静配中心阴凉库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 五楼中药房阴凉库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 地下二层药品库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 地下二层麻醉药库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 地下二层2-8℃冷库 | 台 | 1 |  |  | 拒绝进口 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三楼西药房冷藏库 | 1.总体要求： （1）尺寸：≥2800mm×1600mm×2600mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：2-8℃，湿度范围：35%RH-75%RH |
|  |  | 2.冷库板：收口均采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | 3.制冷机组：两台一体式制冷机组，冷库机组在保证风机不结霜的前提下，要减少化霜时间或者不化霜，双机组一用一备，具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。 |
|  |  | - 控制系统： （1）采用远程智能控制操作屏，屏幕配置按键，可以进行开关机和设定开停机温度、化霜周期、化霜时间与滴水时间等，操作屏幕具备温度、运行电流实时显示 （2）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （3）安全保护功能：超温报警、欠相缺相保护、过电流保护、压缩机高低压保护、压缩机过电流保护； |
|  |  | - 电线电缆： 均采用国标阻燃电力电缆,包含所有连接的电缆 |
|  |  | 6.低温 LED 冷库照明灯，防潮防爆，防护等级不低于IP68，照明灯开关置于冷库门边 |
|  |  | 7.温湿度监控： （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （2）设备需具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。 （3）设备内置可充电锂电池。 （4）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （5）采用OLED屏。 |
| 2 | 三楼西药房阴凉库 | 1.总体要求 （1）尺寸：≥6800mm×5700mm×2600mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：8-20℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | 2.冷库板：收口采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：≥1200mm×1800mm×100mm； （2）手动平移式双面彩钢聚氨酯保温门。 （3）门框内设置防露加热丝，门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （4）冷库门在库内可以手动开启。库内带有逃生呼救措施，确保逃生呼救可以实现本地声光报警，远程PC端和手机端均可收到报警信息。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz；具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。 （2）使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机，与制冷机组同一品牌。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 （4）两台电机。 |
|  |  | - 控制系统 （1）采用远程智能控制操作屏，屏幕配置按键，可以进行开关机和设定开停机温度、化霜周期、化霜时间与滴水时间等，操作屏幕具备温度、运行电流实时显示 （2）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （3）安全保护功能：超温报警、欠相缺相保护、过电流保护、压缩机高低压保护、压缩机过电流保护； |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路采用紫铜管，转弯处使用三通或弯头进行转换，制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜 |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | 10.温湿度监控： （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （2）设备需具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。 （3）设备内置可充电锂电池。 （4）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （5）采用OLED屏。 |
| 3 | 四楼检验科试剂库 | - 总体要求 （1）尺寸：≥11000mm×8800mm×2600mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：2-8℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：≥1500mm×2000mm×100mm； （2）手动平移式双面彩钢聚氨酯保温门； （3）门框内设置防露加热丝，门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （4）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz； （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜 |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | 10.温湿度监控： （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （2）设备需具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。 （3）设备内置可充电锂电池。 （4）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （5）采用OLED屏。 |
| 4 | 四楼检验科标本库 | - 总体要求 （1）尺寸：≥4700mm×4500mm×2600mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：2-8℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：≥800mm×1800mm×100mm； （2）门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （3）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz；具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。 （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆； |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜； |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | - 温湿度监控 （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪 （2）设备需具有USB接口。 （4）设备内置可充电锂电池。 （5）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （6）采用OLED屏。 |
| 5 | 四楼静配中心阴凉库 | 1.总体要求 （1）尺寸：≥9500mm×7300mm×2600mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：8-20℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：手动平移门≥1200mm×1800mm×100mm，检修门：800*1800*100mm； （2）彩钢聚氨酯保温门； （3）门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施； （4）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz；具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。 （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜； |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | - 温湿度监控 （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪 （2）设备需具有USB接口。 （4）设备内置可充电锂电池。 （5）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （6）采用OLED屏。 |
| 6 | 五楼中药房阴凉库 | - 总体要求 （1）尺寸：≥4000mm×3900mm×2600mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：8-20℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：≥800mm×1800mm×100mm； （2）门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （3）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz； （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂； （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜。 |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | - 温湿度监控 （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （2）设备需具有USB接口。 （4）设备内置可充电锂电池。 （6）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （7）采用OLED屏。 |
| 7 | 地下二层药品库 | - 总体要求 （1）尺寸：≥15200mm×13600mm×2800mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：8-20℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：手动平移门≥1200mm×1800mm×100mm， - 检修门：≥800*1800*100mm。 （3）门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （4）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机。 （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜。 |
|  |  | 9.具备冷库照明 |
|  |  | 10.温湿度监控 （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （3）设备需具有USB接口。 （4）设备内置可充电锂电池。 （5）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （6）采用OLED屏。 |
| 8 | 地下二层麻醉药库 | - 总体要求 （1）尺寸：≥7600mm×4200mm×2800mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：8-20℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝。 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：≥800mm×1800mm×100mm； （2）门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （3）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机。 （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜 |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | - 温湿度监控 （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （2）设备需具有USB接口。 （3）设备内置可充电锂电池。 （4）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （5）采用OLED屏。 |
| 9 | 地下二层2-8℃冷库 | - 总体要求 （1）尺寸：≥7600mm×4200mm×2800mm（尺寸以实际现场为准） （2）存储温度范围：8-20℃，湿度范围：35%RH-75%RH （3）防滑铝板地面面层≥2.5mm |
|  |  | - 冷库板：收口采用喷塑圆弧铝。 |
|  |  | - 冷库门 - 冷库门尺寸：≥800mm×1800mm×100mm； （2）冷库门为全埋式双面彩钢聚氨酯保温门，厚度：≥100mm，双面钢板厚度≥0.8mm， （3）门体与门框密封严密，冷量无泄露，边框无凝露。平开门不能带有门槛，手动平开门门框需带有防凝露措施。 （4）冷库门在库内可以手动开启。 |
|  |  | - 制冷机组 （1）全封闭涡旋式压缩机。 （2）要求使用环保型R404a或R507制冷剂。 （3）双制冷机组一用一备。 |
|  |  | - 冷风机 （1）高效吊顶侧出风式冷风机。 （2）采用热氟化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。 |
|  |  | - 控制系统 （1）两机组控制系统分开，独立控制，一用一备，遇故障自动切换，一台停机化霜时，另外备用运行； （2）具备安全保护功能。 |
|  |  | - 电线电缆 均采用国标阻燃电力电缆,包含配电箱、室外机、室内机连接的电缆 |
|  |  | - 连接铜管 制冷管路及设备采取固定措施，防止晃动及歪斜 |
|  |  | - 具备冷库照明 |
|  |  | 10.温湿度监控 （1）冷库须配置冷库温度监控记录仪。 （2）设备需具有USB接口。 （3）设备内置可充电锂电池。 （4）设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 （5）采用OLED屏。 |

| 验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 库区名称 | 库体净 面积（㎡） | 库净高 （m） | 体积 (m³) | 库温要求 (℃) | 湿度要求 | 数量 (间) | 制冷量(KW) |
| 1 | 三楼西药房冷藏库 | 6.8 | 2.6 | 17.68 | 2～8℃ | 35～75% | 1 | ≥2.12 |
| 2 | 三楼西药房阴凉库 | 50.4 | 2.6 | 131.04 | ≤20℃ | 35%～75% | 1 | ≥8.52 |
| 3 | 四楼检验科试剂库 | 80 | 2.6 | 208 | 2～8℃ | 35%～75% | 1 | ≥12.88 |
| 4 | 四楼检验科标本库 | 20 | 2.6 | 52 | 2～8℃ | 35%～75% | 1 | ≥3.90 |
| 5 | 四楼静配中心阴凉库 | 80 | 2.6 | 208 | ≤20℃ | 35%～75% | 1 | ≥8.32 |
| 6 | 五楼中药房阴凉库 | 21.15 | 2.6 | 54.99 | ≤20℃ | 35%～75% | 1 | ≥3.30 |
| 7 | 地下二层药品库 | 175.74 | 3.6 | 632.66 | ≤20℃ | 45%～75% | 1 | ≥16.4 |
| 8 | 地下二层麻醉药库 | 26.25 | 3.6 | 94.5 | ≤20℃ | 45%～75% | 1 | ≥3.4 |
| 9 | 地下二层2-8℃冷库 | 26.25 | 3.6 | 94.5 | 2～8℃ | 45%～75% | 1 | ≥5.8 |
|  | 合计 |  |  | 1493.37 |  |  | 9 |  |