## Sheet1
安防消防报价单
报价单位 |  |  | 报价时间
报价人 |  |  | 联系方式
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量（个/套/双/把/具/卷/台/条） | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 20米钢丝安全绳 | 结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。 长度20m，直径10mm，最小破断强度：25.33KN。 耐高温性能：在温度204℃，时间5分钟内不融熔、焦化。 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5%。 | 4
2 | CO2灭火器 | 产品：二氧化碳灭火器 规格：MT/5 二氧化碳灭火剂纯度：>=99.5% 20℃±5℃时有效喷射时间：≥9s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥2.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤300N 灭火器总重量：≤23kg 灭火剂充装量：5±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥3.4mm 筒（瓶）体爆破试验：≥43.4MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% | 28
3 | 安检机 | 基本参数指标：通道尺寸 650（宽）×500（高）mm 外形尺寸： 2808（长）×902(宽) × 1363(高)mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 170 kg 单次检查剂量检验1.0uGy（提供检验报告） 周围泄露剂量周围剂量当量率≤0. 02uGy/h，工作人员位置周围剂量当量率≤0. 01uGy/h（提供检验报告） 标准泄露剂量符合GB15208.1-2018的防护标准 空间分辨力水平：0.8mm 垂直：0.8mm（提供检验报告） 穿透分辨力≤0.127mm（提供检验报告）, 线分辨力≤￠0.0787mm的金属丝（提供检验报告） 通过率 720个/h 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 X射线发生器： 射线束方向 底照式 管电流 0.4~1.2mA（可调） 管电压 100--160 KV（可调） 射线束发散角 80° 冷却／工作周期 密封式油冷／100％ 图像处理系统： 显示器 高分辨率17英寸液晶显示器 边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰 超级图像增强 图像细节更加清晰 高穿透显示 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰 低穿透显示 提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰 | 6
4 | 安检门 | 工作电压：AC220V 50/60Hz 功率：≤35W 信号频率：6-9KHz（可调） 工作温度：-10℃——55℃ 储存温度：-25℃——75℃ 整机包装重量：约75KG 运输重量：约95KG（木箱） 外形尺寸：2200mm（高）*800mm（宽）*475mm（深） 通道尺寸：2000mm（高）*700mm（宽）*400mm（深） | 6
5 | 白棉手套 | 功能: 劳保手套 防割 吸汗; 材质: 纯棉; 长度 :20CM | 2
6 | 扳手 | 规格：10英寸，总长250mm，头部宽度68mm，头部厚度16mm，开口深度30mm | 1
7 | 便捷式液压剪扩钳 | 工作压力：63MPa 端部最大扩张距离≥375mm 剪断力：34t 扩张力：8.2t 牵引距离：230mm 净重：15.2kg 毛重：21kg 机器尺寸：790*215*180mm | 1
8 | 不锈钢防暴柜 1600*1200*400 | 材质：不锈钢冷轧钢板+3C钢化防暴玻璃 尺寸：1600*1200*400 钢板厚度：0.8mm加厚钢板 柜门开合方式：平开式 层板可调节、拆卸 | 17
9 | 打火把 | 采用优质橡胶条并符合国家标准18根及以上，捆绑处为自动捆扎机扎扎两道钢板在木柄上； 拍头：采用橡胶条，捆扎在手柄上一次性成形，连接牢固耐用。 胶条长度mm:475； 胶条平均宽度mm:20； 胶条厚度mm:4； 提供国家林业局林业机械质量检验检测中心的检验报告 | 3
10 | 担架 | 布面材料：加厚帆布面料 布面颜色：蓝色 滚轮： 2个 保险带：2条 展开尺寸（长×宽×高）：200*54*18cm 折叠尺寸（长×宽×高）：100*30*18cm 技术特点：采用铝合金材料和加厚帆布革担架面制成，它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全等 | 3
11 | 丁字棍 | 材质：PC 全新ABS一体注塑而成 产品需抗震性好，耐老化 颜色：黑 尺寸：Φ30×610mm 净重：0.5kg | 68
12 | 多功能挠钩 | 产品为一杆多头的形式。 杆柄由高强度的绝缘材料精制而成。 采用多节组合式。 在杆柄通用的基础上，可灵活派生出十余类破拆救援工具。 本套产品由10件杆头、2根杆柄和10个缩节组成。 杆头分别为：六齿耙、镰刀、木锤、剪刀组件、双钩、钢叉、单钩枪、双钩枪、劈刀、钢锹。 杆柄长度：约2m。 | 75
13 | 反光贴 | 晶格反光贴 4.5cm*26m/卷，用于警示 | 2
14 | 防爆盾牌 | 材质：聚碳酸酯（PC）材料； 规格：900×500×5mm 透光率：88.1% 防护面积：0.45㎡ 质量：3kg 有效阻挡砖瓦棍棒、石块玻璃等物体打击和冲刺。 特点： 1、外观：表面光滑，无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。 2、结构：盾牌由盾体、缓冲衬垫、握把、臂带、黑色防紫外线布套等组成。 3、缓冲衬垫: 聚氨酯发泡成型，外型美观、不宜破损、富有弹性，能有效吸收外部冲击力，使手臂安全，舒张性提高。 4、握把：握柄处设计有与人体手型一致的凹凸槽，便于握持、手感舒适、不易滑脱。 提供有效期限内的公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告 | 68
15 | 防爆钢钗 | 材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。 由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆锁紧机构及手柄等组成，叉头、叉杆均采用外径35.2MM，壁厚2.0MM不锈钢管制作。 外观：外表光滑，由叉头、叉杆及锁紧部件等组成。握持部位有防滑措施。连接牢固。 尺寸：工作长度：2050MM，收缩便携长度：1315MM，叉杆部位直径：35.2MM 重量：1.71KG 锁紧功能：叉头锁紧后在50N拉力作用下，未发生脱落现象。 配黑色携行袋。 提供有效期限内的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告 | 34
16 | 防爆头盔 | 材质：玻璃钢/PC聚酯 颜色：藏青 净重：560克 头围：57-61.5CM 标准：GB2811-2007 | 68
17 | 防刺服 | 材质：黑色背心+铆钉内胆 防护材料重量：2.0 防护等级：24焦耳动能 重量：2.2KG | 68
18 | 防毒面具 | 阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣，纯棉阻燃脖套，使用时间30min 微粒过滤性能: 96.0%； 呼气阻力:197pa，吸气阻力:632pa； 提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和中国国家强制性产品3C认证证书 | 7
19 | 防割手套 | 防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层覆盖范围内，材料的颜色及性能一致，无毒。 规格尺寸：S、M、L、XL、XXL 防割性能：执行《警用防割手套的防割性能实验》，刀口压力20N、刀片转速20r/min，掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数≥7周，且耐切割系数I≥2.5。 气候环境适应性：-20℃～+55℃，性能符合标准要求。 材质：≥0.08mm不锈钢丝为芯丝＜00Cr17Ni17Mo2（316L）＞，外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱（660dtex），使用2根包覆纱做表层，加涤纶低弹丝（82.5dtex）为里层编织而成。 手套颜色分为：黑色/白色两款选择 | 68
20 | 防汛沙袋（需另配灭火沙） | 材质：加厚帆布 颜色：军绿色 尺寸：30*70cm 沙袋口为抽绳封口 | 3
21 | 防烟护目镜 | 聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。 整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。 | 4
22 | 分体式雨衣 | 材质：环保聚酯纤维(非一次性) | 2
23 | 干粉灭火器 MFABC4 | 规格：MFCZ/ABC4 20℃±5℃时有效喷射时间：≥13s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥3.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤200N 灭火器总重量：≤20kg 灭火剂充装量：4±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥1.16mm 筒（瓶）体爆破试验：≥5.5MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% 灭火级别和灭火种类：2A,55B,C,E 生产日期：要求2017年度6月后生产 提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和3C认证证书，原件备查。 提供产品公共责任险证明，原件备查。 提供生产商通过ISO9001国际质量体系认证有效期限内的证书，原件备查。 | 34
24 | 呼救器 | 静止报警时间：30±2s 报警声级强度：106.3dB 电源可连续使用时间：＞24h 具有方位灯功能 质量：219.8g 发光亮度：431.5cd/m2 连续报警时间：＞240min 绝缘性能：550MΩ 防爆标志：ExibI/IIBT4Gb | 4
25 | 护目镜 | 聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。 整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。 | 2
26 | 金属探测仪 | 高灵敏金属探测仪 探测频率：22KHZ 探测提示：震动 工作温度：-5℃-55℃ 工作电流：<50mA 使用时长：40小时左右 尺寸大小：8.5*4.5*41cm | 20
27 | 救生圈 | 材质：高密度聚乙烯 芯材：硬质聚氨脂泡沫塑 颜色：橙色 浮力：14.5kg,漂浮24h以上。 外观：平滑，无毛刺无变形。 抗拉强度：悬挂90kg重物，30㎜圈体无永久性变形。 需要印制中心统一LOGO。 提供国家渔业机械仪器质量监督检验中心检测报告 | 3
28 | 救生衣 | 采用聚乙烯泡沫填充 400D防水布，优质轻体浮水材料 前后反光片：4片 配口哨：1只 | 2
29 | 救援三角架 | 救援三角架 工作高度：214cm（完全展开）134cm（完全收缩） 铝合金支架工作负荷：500kg,支架阻断力：22KN 绞盘工作负荷：约500kg，绞盘阻断力：2600磅 额定载荷：<=180kg，手动柄力<=500N 安全系数：10 包装尺寸：173cm*39*36cm | 1
30 | 绝缘手套 | 功能: 劳保手套 防割 吸汗; 材质: 纯棉; 长度 :20CM | 2
31 | 绝缘靴子 | 材质：优质像胶、优质布层 功能：防滑、防水 规格鞋高：37CM 尺码：42-44 质量：每双消防员防护胶靴的质量小于3Kg。 特点：能有效地防滑、耐刺穿，防火，防水，防油， | 2
32 | 螺旋救助绳 | 要求强度高耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、采用14股承重绳芯 绳皮材料：绵纶66丝外皮 绳芯材料：绵纶66丝包芯绳 绳的直径不小于12毫米不大于16MM 最小破断强度≥37KN；长度 ：50米； | 4
33 | 灭火器箱 | 产品：4*4灭火器箱 材质：铁皮 箱脚高5CM可放4具4KG ABC灭火器 颜色：红色 外观：设有“灭火器箱”和“火警119”中英文字样 提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告 | 360
34 | 灭火毯 | 性能：防火、隔热、绝缘、耐高温 材质：玻璃纤维 规格：1.2mX1.8m 重量：1.05KG 厚度：0.43mm 耐高温：550℃ 阻燃时间：（续燃时间）经、纬向：0S，（阴燃时间）经向：0.3S，纬向：0.2S 损毁长度：经向：5 纬向：6 | 4
35 | 强光手电 | 额定电压:DC3.7V 额定容量:2200mAh 额定功率（LED）:3W 光源（LED）平均使用寿命:≥100000h 连续放电时间:8h（强光）/16h（工作光 充电时间:6h 电池使用寿命:≥1000（循环） 外形尺寸:37×160mm(直径×长度) 材质：铝合金 重量:0.2kg 外壳防护等级:IP68 提供机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心检验报告及防爆合格证 | 72
36 | 撬棍 | 型号：1080 材质：优质碳素钢 重量：1.62kg | 4
37 | 石棉防火毯 | 材质：石棉 尺寸：1m*1m单层石棉灭火毯 厚度：1.0mm 毛重：1.3kg 可扑灭初期火源，快速阻燃 | 2
38 | 手动破拆 | 冲击行程：442mm，冲击器重量：6.5Kg，总质量：19Kg。 凿击性能：凿击1.5mm厚Q235钢板，工作头表面应无变形开裂等缺陷。 抗冲击性能：各刃部经5kg的重锤冲击后，工作头不应有裂纹、变形等损伤。 抗拉力性能：在施加200kg拉力时，工作头与冲击器不应拉脱。 平刃砍断性能：砍断直径10mm的Q235A热轧圆钢应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 拔钉头性能：拔钉头可用于拔撬，破拆直径在φ3～φ17的钢钉及≤φ8紧固件，最小楔入缝隙4mm的木箱等类似固体物进行破拆、拔撬等工作。 | 75
39 | 手提式灭火器 MFABC4 | 规格：MFCZ/ABC4 20℃±5℃时有效喷射时间：≥13s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥3.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤200N 灭火器总重量：≤20kg 灭火剂充装量：4±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥1.16mm 筒（瓶）体爆破试验：≥5.5MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% 灭火级别和灭火种类：2A,55B,C,E 生产日期：要求2017年度6月后生产 提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和3C认证证书，原件备查。 提供产品公共责任险证明，原件备查。 提供生产商通过ISO9001国际质量体系认证有效期限内的证书，原件备查。 | 4
40 | 手提式灭火器 MFABC5 | 规格：MFCZ/ABC5 20℃±5℃时有效喷射时间：≥13s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥3.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤200N 灭火器总重量：≤20kg 灭火剂充装量：5±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥1.16mm 筒（瓶）体爆破试验：≥5.5MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% 灭火级别和灭火种类：2A,55B,C,E 生产日期：要求2017年度6月后生产 提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和3C认证证书，原件备查。 提供产品公共责任险证明，原件备查。 提供生产商通过ISO9001国际质量体系认证有效期限内的证书，原件备查。 《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》 | 1073
41 | 水带 | 水带符合《消防水带》GB6246-2011标准。 可弯曲性：在0.8 MPa的水压下，弯曲半径为1000mm时，弯曲部分内侧无明显折皱。 黏附性：在55摄氏度条件下，承受0.01MPa的压强，保持168h试样间无粘附现象。 爆破压力（MPa）：6.60 延伸率（％）：4.6 膨胀率（％）：5.1 扯断伸长率（％）：410.6 扯断强度（MPa）：56.2 附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：48.8 水带内径：65mm 水带长度为20米 长度质量（g/m）：299； 耐磨次数：100 | 38
42 | 水带接扣 | 消防接口符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 接口采用压铸工艺，表面经阳极氧化处理。 耐腐蚀性能：经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常使用。 密封性能：在0.3Mpa水压下和公称压力水压下，无渗漏现象。 水压强度：接口在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂现象，试验后能正常使用。 | 38
43 | 水枪 | 铝合金压铸。 65mm接口。 喷嘴直径19mm。 射程：28.8米。 具有开关功能。 | 38
44 | 水上救生绳 | 尺码：30m；用途：救生圈和救生用的绳索，可配在小船上，救生浮上，救生筏上等； 颜色：橘红；基本配置：绳+环+钩+浮环 | 3
45 | 水鞋 | 鞋底材质：PVC注胶底 面料：PVC塑胶 内里：优质内衬布 规格：跟高3.5cm， 筒高45cm | 2
46 | 探照灯 | 参数要求：1.光通量：强光≥600Lm,三档光（强光/弱光/闪光），连续放电时间：强光≥5h，防水。 | 4
47 | 逃生安全绳 | 尺寸：每条30M 材质：尼龙 承重：≥1600公斤 配件：救生钩 最小断裂拉力（N）：＞14700 抗冲击性能：安全绳经高2M、100KG的负载自由落体冲击后，无断裂现象。 | 75
48 | 逃生面具 | 阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，不锈钢滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣，纯棉阻燃脖套，使用时间30min， 微粒过滤性能:≥95%， 呼气阻力:≤300pa， 吸气阻力:≤800pa 提供有效期限内的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，原件备查 | 4154
49 | 铁铲 | 主体材质：高碳钢 形状：尖锹 把柄材质：钢质 锹形状：尖头 全长：102cm 柄直径3.5cm 厚度1.5mm | 4
50 | 头灯 | 随头盔配置佩戴式防爆照明电筒 防护等级：IP68， LED光源，功率≥1W， 可充电锂电池，强光≥4小时，工作光≥8小时。 | 2
51 | 微型消防站 | 产品尺寸：1600*1200*400； 材质厚度：0.8mm； 产品材质：钢化玻璃冷压钢板； 产品用途：用于对灭火器、消防水枪等消防器具的储藏与保护 | 2
52 | 消防背包 | 产品规格：60CM×40CM×24CM（高*宽*厚，允许误差±10%），带反光条。 外表颜色：黑色。 产品材质： 涤纶。 | 4
53 | 消防铲 | 主体材质：高碳钢 形状：尖锹 把柄材质：钢质 锹形状：尖头 全长：102cm 柄直径3.5cm 厚度1.5mm 主要用于铲洒消防沙、清除障碍物、清理现场及易燃物等。一起配备的还有消防铲支架。 | 1
54 | 消防大斧 | 重量：2.5 kg 全长：约100cm 木柄材质：木柄 斧头材质：45#碳结钢 斧柄采用木材料，硬度、韧性和耐热性均强于通常采用的高树龄硬质栗子木，并且防滑，不发霉。 | 2
55 | 消防服 | 森林防火服整体标准必须符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《防护服装 森林防火服》最新标准GB/T 33536-2017。 一、面料： 1、颜色：森林防火的颜色为桔红色，符合国际潘通色卡16-1462TPX色号； 2、面料材质：采用永久阻燃原液染色高强度芳纶纤维布料； 3、森林防火服洗涤50次后阻燃、隔热性能、理化性能为： 续燃时间/s：经向0s、纬向0s，阴燃时间：经向0s、纬向0s； 损坏长度/mm:≤45 TPP/(kw.s/㎡）＞250 断裂强度：经向≥1100N、纬向≥1100N,撕破强度：≥100N、纬向≥100 4、森林防火服的单位面积质量:≤210g/㎡（整体衣服重量：≤2Kg） 5、整体热稳定性（260℃±5℃）/%:经过5min实验后≤8； 6、水洗50次后尺寸变化率/%:±2.5之间； 7、水洗50次后色牢度： 耐光度≥4级，耐洗（变色/沾色）：≥4级，耐水（变色/沾色）：≥4级，耐汗（变色/沾色）：≥4级，耐湿摩擦≥3级8、反光带：必须使用阻燃反光带，逆反射系数值须符合GB 20653-2006要求。反光带热热稳定性（260℃±5℃）环境中:经过5min实验后表面无碳化、无脱落； 9、缝纫线：采用阻燃单线强度＞10N阻燃纤维线； | 4
56 | 消防斧 | 破拆自救、具有锯、刀、砍、砸、撬、拆卸螺栓等多种功能（含腰斧套）。 材质：优质不锈钢斧头采用3CR13，其余金属材料为优质304#不锈钢。硬度：48～56HRC 全长：286mm。 质量：0.77kg | 4
57 | 消防机动锯 | 发动机类型：二冲程内燃机 发动机排量：50.2CC 功率：2.4KW 发动机最高转速：12500rpm/min 空载转速：2700rpm/min 燃油箱容积：0.5L 链条润滑机油箱容积：0.25L L导板长度：58cm 噪音声压：105dB 重量（含导板链条）4.8Kg | 2
58 | 消防救生抛投器 | 韩式救生抛投器，型号PTQ20-YT00S70 工作压力：20MPa,产品重量：<4kg，抛绳压力：>=4000N,绳子直径：4mm*120m 含发射器主体，高压充气管，水溶性充气药片，备用小气瓶，自动救生圈，救生圈保护套，抛弹壳5个，收纳包，120m抛绳 | 1
59 | 消防普通折叠担架 | 布面材料：加厚帆布面料 布面颜色：蓝色 滚轮： 2个 保险带：2条 展开尺寸（长×宽×高）：200*54*18cm 折叠尺寸（长×宽×高）：100*30*18cm 技术特点：采用铝合金材料和加厚帆布革担架面制成，它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全等 | 2
60 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准中消防手套的技术要求。 具有反光标志带 外层面料为阻燃面料，面料克重≥210±10%克/平方米 整体防护等级为二类或三类 整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2 手套收缩率1.5%及衬里收缩率1.0%。试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 | 4
61 | 消防桶 | 半圆烤漆消防桶 铁制黄沙桶 26cm*16cm*21cm | 1
62 | 消防头盔 | 符合 GA44-2004<消防头盔>标准要求. 冲击吸收性能：最大冲击力小于 3457.6N； 帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均无明显变形和坏 耐燃烧性能：帽壳火焰离开火源后 5S内熄灭； 面罩头盔材质：ABS 增强塑料，抗冲击力，防穿透，耐火焰，佩戴装置可调节 电绝缘性能（mA）帽壳泄漏电流≤3mA 提供所投产品国家消防装备质量监督检验中心检验报告 | 4
63 | 消防鞋 | 材质：优质像胶、优质布层 功能：防滑、防水 规格鞋高：37CM 尺码：42-44 质量：每双消防员防护胶靴的质量小于3Kg。 特点：能有效地防滑、耐刺穿，防火，防水，防油， | 4
64 | 消防腰带 | 技术性能符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》的要求。 织带材质：聚酯纤维，金属部件材质：A3钢 正方向静拉力13KN。 重量0.725kg。 带长连续可调。 织带为一整根，不得有接缝 | 4
65 | 消防应急包 | 产品规格：60CM×40CM×24CM（高*宽*厚，允许误差±10%），带反光条。 外表颜色：黑色。 产品材质： 涤纶。 | 2
66 | 应急消防器材柜 800*500*350 | 尺寸：800*500*250 产品材质：SPCC冷轧钢板+3C认证钢化防爆玻璃 手柄采用人体工学设计，优质锌合金外壳，层板可调节 | 34
67 | 扎带 | 弹性针织布反光束脚带 长约30cm，魔术贴设计 | 17
68 | 战斗服 | 该产品已通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格和3C认证；服装为藏蓝色。 1、整体热防护性能TPP值：34.7cal/cm2，服装重量：3.348千克。 2、外层： 2.1阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度：经向18mm、纬向17mm，且无熔融、滴落现象。 2.2热稳定性性能：变化率：1%，试样表面无变化。 2.3缩水性能（经向0.9%、纬向0.7%）。 2.4断裂强度（经向2335N、纬向2205N）。 2.5撕破强度（经向882.0N、纬向601.3N）。 2.6色牢度（耐洗沾色、耐水摩擦、光色牢度）：4级。 2.7接缝断裂强力：(经向1212N、纬向865.0N)。 3、防水透气层（隔热层）： 3.1阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度：经向33mm、纬向25mm，且无熔融、滴落现象。 3.2热稳定性性能：变化率：2%，试样表面无变化。 3.3缩水性能（经向1.0%、纬向2.0%）。 3.4透湿率：5681g/m²·24h。 | 34
69 | 正压式消防空气呼吸器 | 使用时间30min 微粒过滤性能:≥95% 呼气阻力:≤300pa 吸气阻力:≤800pa | 88